大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气设备检测

竞争性谈判文件

大连中远海运化学品储运有限公司

目    录

第一章 竞争性谈判通告	 1

第二章 谈判须知	3

第三章 采购内容及技术要求	10

第四章 响应文件的格式	11

- 竞争性谈判通告

大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气设备检测

竞争性谈判通告

大连中远海运化学品储运有限公司现对公司防爆电气设备检测进行竞争性谈判采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次采购活动。

一、通告信息

1、采购项目名称：大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气设备检测

2、采购方式：竞争性谈判

3、采购项目最高限价：人民币7万元

投标报价说明：投标人的实际报价应包括对公司爆炸危险区域防爆电气设备进行检测的所有费用，检测范围包括照明灯具、配电箱、防爆手报按钮、感烟探测器、摄像头、风机等全部防爆电气设备。具体详见清单。检测须包含初次检测及复测。

4、采购内容：

公司爆炸危险区域防爆电气设备进行检测，检测范围包括照明灯具、配电箱、防爆手报按钮、感烟探测器、摄像头、风机等全部防爆电气设备。监测点具体详见清单。检测须包含初次检测及复测。

5、领取采购文件时间、方式：

领取时间：自2024年4月18日起至2024年4月22日止（节假日除外，每日8:30--16:30北京时间）。

领取方式：邮件领取，领取时请同时发送公司营业执照及相关资质文件。

资料发送邮箱地址：zhang.jiawei1@coscoshipping.com。

领取地点：大连中远海运化学品储运有限公司（大连市长兴岛经济区长兴路49号）

二、联系人、联系方式

采购单位：大连中远海运化学品储运有限公司

地  址：大连市长兴岛经济区长兴路49号

联系人：张工，电话：0411-85239811

采购方:大连中远海运化学品储运有限公司

2024年4月18日

第二章 谈判须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 条 款 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气检测 |
| 2 | 采购人 | 大连中远海运化学品储运有限公司 |
| 3 | 资金来源和落实情况 | 企业自筹 |
| 4 | 采购内容 | 公司爆炸危险区域防爆电气设备进行检测，检测范围包括照明灯具、配电箱、防爆手报按钮、感烟探测器、摄像头、风机等全部防爆电气设备。监测点具体详见清单。检测包含初次检测及复测。 |
| 5 | 谈判有效期 | 谈判有效期为30天，如遇特殊情况，可依照相关规定适当延长谈判有效期。 |
| 6 | 供应商资格、资质条件 | （1）供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能够独立承担民事责任，并具有相关经营范围。 （2）供应商应具有检验检测机构资质认定证书(CMA), 资质证书应在有效期内，检验检测能力须涵盖标准GB3836.16 和 AQ3009, 提供资质证书及其检测检验相关附件的证明材料。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单以及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）“全国法院被执行人名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （4）供应商未受到主管部门及行政部门处罚。 （5）符合公司反商业贿赂要求。本公司严格遵守反腐败和贿赂法律、法规，反对索贿、行贿及其它不正当交易行为，不得向本公司人员提供赠送礼品、现金、餐饮等任何形式的利益，如发现本公司工作人员要求给付任何形式的商业贿赂，有义务向本公司检举，并提供相关证据。 （6）符合公司有关非特殊关联企业要求。根据上级相关要求，本公司禁止与“特殊关联企业”进行业务往来。“特殊关联企业”，是指集团及集团所属单位领导人员、关键岗位人员、退休人员、离职人员及其配偶、子女、特定关系人投资开办、实际控制、担任高层管理职务，并与集团及集团所属单位发生业务往来的个体、私营企业；以及上述人员投资开办、实际控制、担任负责集团业务的高层管理职务，并与集团及集团所属单位发生业务往来的外商投资企业。 |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件按格式要求加盖供应商企业公章、供应商法定代表人或其授权委托代理人签字或盖名章；涂改处加盖供应商企业公章或法定代表人、授权委托代理人名章。签字应用黑色碳素笔。所有证明材料及证件复印件须加盖单位公章。 |
|  | 响应文件份数 | 正本1份，副本4份（纸质）。 |
|  | 响应文件装订要求 | 响应文件正本和副本分别装订成册，且谈判响应文件页码连续。 |
| 1 | 封套上标识 | 将谈判响应文件密封在同一个包封内。 封包标记： 项目名称： 供应商名称：（盖单位公章） 联系人： 联系电话： |
| 1 | 谈判响应文件递交截止时间 | 2024年4月25日 |
| 1 | 递交响应文件的地点 | 大连市长兴岛经济区长兴路49号 |
| 1 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 1 | 谈判小组人数 | 由采购单位组建，5人（含5人）以上的单数。 |
| 1 | 确定成交供应商原则 | 根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且综合评分法原则确定成交供应商。 |
| 1 | 竞争性谈判时间 | 2024年 4 月25日上午10:00。 |
| 1 | 供应商评审 | 谈判形式：谈判以电话会议形式开展； 供应商报价：供应商只能一次报出不得更改的价格，并对采购文件所列出的全部技术、商务要求作出承诺。 评审方式：谈判工作小组根据供应商提供的应邀材料对供应商进行评审，如谈判小组有需供应商解答或澄清问题，谈判小组与供应商投标文件封套上联系人及联系方式进行电话问询。 谈判环节：供应商就谈判小组的提问进行解答或澄清。 |
| 1 | 推荐入围合作单位 | 谈判小组进行评分，并根据分数从高到低推荐1名入围合作单位。 |
|  | 最高限价 | 7万元（不含本数）。说明：超过最高限价的响应文件为无效响应文件 |

一、谈判响应文件的编写

1、要求

1.1谈判供应商应仔细阅读本文件的所有内容，谈判供应商要保证所提供的全部资料真实性，以使其对采购人提出的竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，其谈判资格可能被拒绝。

1.2供应商提交的文件名称应为大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气检测竞争性谈判响应文件。

2、谈判语言及计量单位

谈判响应文件、谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

3、谈判响应文件格式

谈判供应商应按本文件中提供的谈判响应文件格式，填写谈判响应函、谈判报价表。

4、谈判报价

4.1谈判供应商应在采购人提供的竞争性谈判文件所附的谈判报价表中填写谈判项目的报价。

4.2谈判供应商按本谈判文件中的有关要求填写报价，以供谈判小组评审。

4.3谈判报价应是竞争性谈判文件确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。

4.4谈判响应文件、谈判报价表的报价一律用人民币填报。

4.5谈判报价依据：

投标报价依据国家收费标准。

4.6投标报价特别明确：

投标人的实际报价应包括公司爆炸危险区域防爆电气设备进行检测，检测范围包括照明灯具、配电箱、防爆手报按钮、感烟探测器、摄像头、风机等全部防爆电气设备。具体详见清单。检测费用应包含初次检测及复测全部费用。

5、谈判响应文件的签署及规定

5.1谈判响应文件正本壹份和副本肆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本和副本有差异时，以正本为准。

5.2谈判响应文件正本和副本须由经授权的谈判供应商代表或法定代表人签字。

5.3除谈判供应商对错误处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判响应文件的人签字。

5.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件一概拒绝。

三、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1谈判供应商应将谈判响应文件密封包装。

1.2谈判供应商应将谈判响应文件按本文件中的有关规定进行密封和标记后，按谈判通告注明地址送达。

2、递交谈判响应文件的截止时间

2.1根据本谈判文件中的有关规定，超过截止时间递交的文件将不予受理。

2.2出现因谈判文件的修改推迟谈判截止日期时，则按修改通知规定的时间递交。

四、谈判和评审

1、谈判

采购单位将按谈判通告规定的时间和地点以及规定的谈判程序组织竞争性谈判。

2、无效谈判与废标 ※

※谈判供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章；

（3）供应商无故不参加谈判会议并未通知采购单位的；

（4）供应商的报价超出最高限价的；

（5）法律、法规规定的其他情况。

※响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，供应商给采购单位造成损失的，采购单位有索赔的权利。

（1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

（2）谈判会议开始后，供应商撤回响应文件，退出谈判的；

（3）供应商串通报价的；

（4）不同供应商的竞争性谈判文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

（5）不同供应商的竞争性谈判各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；

（6）不同供应商的竞争性谈判文件由同一单位或者同一个人编制的；

（7）不同供应商的竞争性谈判文件中投标资料相互混装或项目班子成员出现同一人的；

（8）供应商向采购单位、专家提供不正当利益的；

（9）成交供应商不按规定签订合同的；

（10）法律、法规规定的其他情况。

3、谈判小组的组成

采购单位根据《大连中远海运化学品储运有限公司非招标采购管理办法》，组建人数不少于五人（含五人）单数的谈判小组，制定谈判原则、评审办法。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、谈判程序

（1）谈判小组成员应全部参加谈判现场会，参加人员应签名报到以证明其出席。供应商以电话会议方式参加竞争谈判。

（2）谈判现场会检查供应商现场递交的谈判响应文件的密封情况；

（3）如谈判小组有需供应商解答或澄清问题，谈判小组与供应商投标文件封套上联系人及联系方式进行电话问询。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5、评审

（1）本项目采用综合评分法进行评审。

（2）评审必须在谈判结束前，根据谈判小组要求澄清所有问题。

（3）谈判小组应按照本制度规定和竞争性谈判文件要求，结合本项目特点，按照后附评审表的评分因素和标准进行评审打分，并对所有参加评审的供应商按照打分结果进行排序。

6、确定成交供应商

根据供应商评分结果，确定入围合作单位，双方就委托合同事项达成一致后，进行正式合同签署，正式合同签署后，确定成交供应商。合同签署流程及相关时间双方另行商定。

7、签订合同

依据《民法典》、《大连中远海运化学品储运有限公司合同管理办法》及谈判响应文件的承诺与采购单位签订合同。

本竞争性谈判文件、成交方的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

在与选定的供应商签署正式合同前，由于各种原因导致本次项目无法如期开展或项目终止，本公司不承担任何法律责任。

8、过程监督

采购方监督部将对竞争性谈判全过程进行监督，确保程序合规。

监督电话：0411-85239811

综　合 评  审  表

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| A、资信业绩评分标准 （20分） | 企业信誉资质 （5分） | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，且在有效期内，同时具有得5分；具有其中二项得3分；具有其中一项得1分，没有提供证书复印件的不得分。 |
|  | 类似项目业绩 （15分） | 自2021年1月至今近三年检测对应类似业绩：有类似业绩的，每项得5分，最多得15分。 |
| B、防爆电气检测技术评分标准（30分） | 检测人员配置 （10分） | 项目负责人具有机电、电气工程专业中级或以上工程师职称的得2分，无不得分。 现场检测人员具有特种作业操作证（电工作业）的得2分，每增加一个人员增加2分，最多得8分； 上述相关人员需提供身份证明、履历表、相关资质证书等复印件加盖公章。 |
|  | 检测说明和方案 （15分） | 检测说明和方案合理，能满足项目整体要求，贴合本项目实际得10-15分； 检测说明和方案一般，能大致满足项目整体要求，贴合本项目实际得5-9分； 检测说明和方案不合理，不能满足项目整体要求，不贴合本项目实际得0-4分。 |
|  | 安全方案（5分） | 针对检测过程风险初步评估、安全作业计划书、安全环保技术措施和应急预案等相关材料。 1、完整可行，具有针对性，4-5 分； 2、较完整可行，较具有针对性，得 2-3 分； 3、不完整，缺乏可行性和针对性，得 0-1分。 |
| C、投标报价评分标准 （50分） | 投标报价 | 报价评分如下： (1) 报价最低者得50分； (2) 其余供应商得分=最低报价／供应商报价×50。 |

第三章  采购内容及要求

一、项目概况

公司主营为危险化学品库房存储，建有甲类库房2座、乙类库房5座，包装车间1座，均为爆炸危险区域。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容：

根据 GB/T3836.16-2017《 爆炸性环境第16 部分：电气装置的检查与维护》和AQ3009-2007《 危险场所电气防爆安全规程》要求，需对公司爆炸危险区域防爆电气设备进行检测，以便及时发现防爆电气设备装置是否有失效情况，并对出现问题的防爆电气设备装置及时提出整改意见，保障防爆电气设备装置可靠运行。

2、技术要求：

2.1相关技术标准规范：

按照现行国家、行业和地方规范、标准和规程执行。包含不限于如下标准：

GB3836.1-2010《 爆炸性环境第1部分：设备通用要求》

GB3836.14-2014《 爆炸性环境第14部分：场所分类  爆炸性气体环

境》

GB3836.15-2017《 爆炸性环境  第15部分：电气安装的设计、选型

和安装》

GB/T3836.16-2017《 爆炸性环境  第16部分：电气装置的检查与维

护》

GB50058-2014《 爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB50257-2014《 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施

工及验收规范》

AQ3009-2007《 危险场所电气防爆安全规范》等。

2.2相关要求

需提供检验检测机构资质认定证书 (CMA), 资质证书应在有效期内，检验检测能力须涵盖标准GB3836.16 和 AQ3009, 提供资质证书及其检测检验相关附件的证明材料。

2.3检测日期

检测包含初次检测及复测，初次检测时间定为4月底前完成，复测时间以甲方整改完成时间为准(距离初次检测时间不超过2个月)。

2.4检测范围

对公司爆炸危险区域防爆电气设备进行检测，检测内容包含设备及其电气线路、防爆电气设备的选型和安装、接地及温度。对检查发现问题进行拍照、记录并给出结论意见。检测点位数明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆可燃气体探测器 | 178 |
| 2 | 防爆区域报警器 | 15 |
| 3 | 防爆配电箱（自控） | 54 |
| 4 | 防爆消防电动阀 | 36 |
| 5 | 防爆消防电动阀控制箱 | 36 |
| 6 | 防爆照明灯（包含照明灯、应急疏散指示、应急疏散灯） | 343 |
| 7 | 防爆风机 | 116 |
| 8 | 防爆配电箱（包含照明配电箱、风机配电箱等） | 47 |
| 9 | 防爆手报按钮 | 43 |
| 10 | 防爆声光报警器 | 22 |
| 11 | 防爆红外线型光束感烟探测器 | 78 |
| 12 | 防爆摄像头 | 131 |
| 13 | 防爆AP | 24 |
| 14 | 防爆人员定位基站 | 3 |
| 15 | 防爆温湿度传感器 | 40 |
| 16 | 防爆配电箱（信息化） | 17 |
| 17 | 防爆电动机 | 4 |
| 18 | 防爆电动阀 | 3 |

2.5其他要求

2.5.1防爆电气设备检测所需的设备及材料由乙方提供。

2.5.2完成此次技术服务后，乙方出具报告资料交于甲方。

2.5.3所有乙方人员应完全遵守甲方安全作业要求，办理相应的作业票证，整个技术服务过程必须在甲方人员的监护下完成。

表1  隔爆型电气设备Ex“d”检查一览表

| 序号 | 检查项目 | 检查等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | C | V |
| 1 | 电气设备适合于危险场所类别，符合批准的设计要求 | √ | √ | √ |
| 2 | 电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证 号 | √ | √ | √ |
| 3 | 不存在未经批准的修改 | √ |  |  |
| 4 | 电气设备结构不存在可见的未经批准的修改 |  | √ | √ |
| 5 | 电气设备的外壳应无裂缝、损伤 | √ | √ | √ |
| 6 | 电气设备所有的紧固件应完整，防松设施齐全，弹簧 垫圈压平 | √ | √ | √ |
| 7 | 电气设备隔爆间隙尺寸在允许的最大尺寸范围内 | √ | √ |  |
| 8 | 隔爆面清洁、无损伤及锈蚀 | √ |  |  |
| 9 | 电气设备的运动部件应无碰撞和摩擦 | √ | √ | √ |
| 10 | 透明件无损伤，透明件与金属密封垫符合要求 | √ | √ | √ |
| 11 | 电缆引入装置和堵板的类型正确并完整和紧固 | √ | √ | √ |
| 12 | 电动机风扇与外壳和/或外罩之间有足够的间距 | √ |  |  |
| 13 | 电气设备外壳表面温度不应超过本设备防爆标志的温 度组别 | √ | √ |  |
| 14 | 接线紧固后，裸露带电部分之间与金属外壳之间的电 气间隙和爬电距离应符合要求 | √ |  |  |
| 15 | 呼吸和排水装置合格 | √ | √ |  |
| 注：D一详细检查；C-一般检查；V一目视检查 |  |  |  |  |

表2增安型电气设备Ex“e”检查一览表

| 序号 | 检查项目 | 检查等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | C | V |
| 1 | 电气设备适合于危险场所类别，符合批准的设计要求 | √ | √ | √ |
| 2 | 电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号 | √ | √ | √ |
| 3 | 电气设备的外壳应无裂缝、损伤 | √ | √ | √ |
| 4 | 电气设备所有的紧固件应完整，防松设施齐全，弹簧垫圈压平 | √ | √ | √ |
| 5 | 电气设备结构不存在可见的未经批准的修改 |  | √ | √ |
| 6 | 不存在未经批准的修改 | √ |  |  |
| 7 | 外表衬垫状态良好，无老化现象 | √ |  |  |
| 8 | 电气设备的温度保护装置(保护)及附件应齐全、良好 | √ | √ | √ |
| 9 | 电气连接紧固 | √ |  |  |
| 10 | 电动机风扇与外壳和/或外罩之间有足够的间距 | √ |  |  |
| 11 | 呼吸和排水装置合格 | √ | √ |  |
| 12 | 电缆引入装置和堵板的类型正确并完整和紧固 | √ | √ | √ |
| 13 | 电气设备外壳表面温度不应超过本设备防爆标志的温度 组别 | √ | √ |  |
| 14 | 接线紧固后，裸露带电部分之间与金属外壳之间的电气间 隙和爬电距离应符合要求 | √ |  |  |
| 注：D 一 详细检查；C - - 一 般检查；V 一 目视检查。 |  |  |  |  |

表3本安型电气设备Ex“i”检查一览表

| 序号 | 检查项目 | 检查等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | C | V |
| 1 | 电气设备适合于危险场所类别，符合批准的设计要求 | √ | √ | √ |
| 2 | 电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号 | √ | √ | √ |
| 3 | 电气设备结构不存在可见的未经批准的修改 |  | √ | √ |
| 4 | 不存在未经批准的修改 | √ |  |  |
| 5 | 独立供电的本质安全型电气设备的电池型号、规格应符合铭牌中的规定 | √ | √ | √ |
| 6 | 配套的关联设备的型号规格必须符合铭牌中的规定 | √ | √ | √ |
| 7 | 安全栅应可靠接地，其接地电阻符合铭牌中的规定 | √ | √ |  |
| 8 | 电气连接牢固 | √ |  |  |
| 9 | 印刷电路板清洁、无损坏 | √ |  |  |
| 10 | 电气设备外壳表面温度不应超过本设备防爆标志的温 度组别 | √ |  |  |
| 注：D一详细检查；C一一般检查；V---目视检查。 |  |  |  |  |

表4电气线路及电气设备安装检查表

| 序号 | 爆炸危险场所安装施工检查项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放较远的位置，避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚场所 |  |
| 2 | 利用的低压电缆或绝缘导线，其额定电压必须高于线路工作电压， 且不得低于500V |  |
| 3 | 导线或电缆截面应符合规定 |  |
| 4 | 电缆无明显损坏 |  |
| 5 | 架空线与爆炸性气体环境水平距离，不应小于杆塔高度的1.5倍 |  |
| 6 | 导线或电缆的连接应采用防爆接线盒或分线盒 |  |
| 7 | 电气线路在爆炸危险场所不应有中间接头，在特殊情况下，线路须设中间接头时，必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接和分 路 |  |
| 8 | 电缆或导线配线，必须采用相应的密封圈，电缆外护套外径与密 封圈内径的配合应符合要求，导线与密封圈的配合误差应符合要 求 |  |
| 9 | 密封圈不应有老化现象 |  |
| 10 | 密封圈和压紧元件之间应有一个金属垫圈 |  |
| 11 | 压紧元件须符合要求，并应保证使密封圈压紧电缆或导线 |  |
| 12 | 电气设备多余的电缆引入口在密封圈的外侧应设钢质堵板，其厚度不应小于2mm,钢质堵板应经压紧元件压紧 |  |
| 13 | 电缆配线或钢管配线引入防爆电动机需挠性连接时，可采用挠性连接管，挠性连接管仅是钢管的一部分起机械保护作用 |  |
| 14 | 电气设备的电缆或导线引入口，需用钢管连接，必须用一个过渡压紧元件，必须达到先压紧密封圈后，才可连接钢管，钢管连接有困难可增加活接头 |  |
| 15 | 对于粉尘环境的电缆布线，应采取措施避免形成粉尘层，否则应考虑减少电缆的载流量。 |  |
| 16 | 电缆穿过不 同区域隔离 措施 | 两区交接电缆沟内应采取充砂、填阻火堵料或加防火隔墙等措施 |
|  |  | 电缆通过与相邻区域共有的隔墙、楼板、地坪及易受机械损伤处，均应加以保护；留下的孔洞应严密堵塞 |
|  |  | 电缆在区域界面(隔墙、楼板、地坪)有保护管的须在保护管两端用阻火堵料严密堵塞、填塞深度不得小于管子内径，且不得小于40 mr |
| 17 | 钢管配线要 | 绝缘导线必须敷设在镀锌焊接钢管 |

|  | 求 | 钢管之间、钢管与设备之间须用螺纹连接；1区和 2区螺纹有效啮合扣数不小于5扣；且应有锁紧螺 母；爆炸性粉尘环境21区和22区螺纹有效啮合扣数不小于5扣 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电气管路之间不得采用倒扣连接 |
|  |  | 钢管通过与其它任何场所相邻的隔墙时，应在隔墙的任何一侧装设横向式隔离密封件 |
|  |  | 钢管通过楼板或地坪引入其它场所时，均应在楼板或地坪的上方装设纵向式隔离密封件 |
|  |  | 钢管的管径大于50 mm及以上的，在距引入的接线箱450mm以内及每距15m处，应装设隔离密封件 |
|  |  | 易积聚冷凝水的管路，应在其垂直段的下放装设排水式隔离密封盒，排水口应置下方 |
|  |  | 导线在隔离密封盒内不得有接头 |
|  |  | 钢管通过墙、楼板、地坪时隔离密封盒与墙面、楼 板、地坪的距离不应超过300mm,并应将孔洞严密堵塞 |
|  |  | 隔离密封盒内必须填符合标准要求的填料 |
|  |  | 钢管连接螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀，在螺纹上应涂电力复合脂或导电性防锈脂。不得在螺纹上缠麻或绝缘胶带及涂其他油漆 |
| 18 | 本安型电气 设备连线 | 本质安全电路与关联电路不得共用同一根电缆或钢管；本质安全电路严禁与其他电路共用同一根电 缆或钢管 |
|  |  | 两个及以上的本质安全电路，除电缆线芯分别屏蔽或采用屏蔽导线外，不应共用同一根电缆或钢管 |
|  |  | 控制盘内本质安全电路与关联电路或其他电路的端子之间的间距，不应小于50mm,当间距不符合时，应采用高于端子的绝缘隔板隔离；端子排应采用绝缘的防护罩；本质安全电路、并联电路、其他电路的盘内配线应分开束扎、固定，分离距离不应小于50 mm |
|  |  | 本质安全电路配线用电缆和导线套管均应蓝色标志 |
|  |  | 本安电路除特殊规定外，不应接地，电缆屏蔽层应在非爆炸区一点接地 |
|  |  | 本安电路、关联电路采用非铠装和无屏蔽层的电缆时，应采用镀锌钢管保护 |
|  |  | 电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地。 |
|  |  | 爆炸危险场所除2区内照明灯具以外所有的电气设备，应采用专用接地线；宜采用多股软绞线，其铈芯截面积不得小于4mm2。金属管线、电缆的金属 |

9

| 19 | 爆炸性危险 场所的接地 | 外壳等，应作为辅助接地线 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不能用输送易燃物质的金属管道作为接地线 |
|  |  | 爆炸性危险场所接地干线与接地体不得小于2处，接地干线通过与其它环境共用的隔离墙时，应用钢 管保护 |
|  |  | 电气设备及灯具专用接地或接零保护线应单独与接地干线网相连，工作零线不得作为保护接地用 |
|  |  | 铠装电缆引入电气设备时，其接地芯线应与设备内接地螺栓连接，其钢带或金属护套应与设备接地螺 栓连接 |
|  |  | 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置，应避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚场所 |
|  |  | 设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，除并列管道外不互相串连接地 |
|  |  | 防静电接地线的安装，应与设备、机组、贮罐等固定接地端子或螺栓连接，螺栓不应小于M10,并有防松装置和涂以电力复合脂。当采用焊接连接时，不得降低和损伤管道强度。 |

第四章 谈判响应文件的格式

目录

一、符合性证明材料

1.1 企业营业执照副本（三证合一，已年检有效的且经营范围符合）……………………………………………………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证  ………………………………………………………………………所在页码

1.3 专业资质证书…………………………………………………………  所在页码

1.4 无重大违法证明书面声明…………………………………………………所在页码

1.5 信用报告…………………………………………………………………所在页码

二、响应材料

2.1谈判响应函…………………………………………………………………所在页码

2.2谈判报价表…………………………………………………………………所在页码

2.3企业基本情况及项目方案…………………………………………………所在页码

2.3.1企业资质业绩及其证明材料………………………………………………所在页码

须提供企业信誉资质、体系资质认证和类似项目业绩上述项目合同关键页复印件加盖投标人公章作为证明材料。

2.3.2服务方案………………………………………………………………所在页码

2.3.2.1检测人员配置…………………………………………………………  所在页码

项目负责人的工程师职称或防爆电工证书；现场检测人员的工程师职称证书（需提供相关职称证书或资格证书的复印件，以及企业为职工缴纳养老保险凭证的复印件作为证明材料）。

2.3.2.2监测说明和方案………………………………………………………  所在页码

2.3.2.3合理化建议…………………………………………………………所在页码

针对本项目提出合理化建议或提出其他测绘增值服务

我单位的谈判响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，共   页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证谈判响应文件中所有材料真实、有效。

格式1

授 权 委 托 书

授权单位：

地址：

法定代表人：

被授权人：

兹授权      （身份证号：                    ）代表我公司,参加竞争性谈判事宜。

授权期限：     年    月     日或至上述事项办理完成时止。

授权人（签章）：

法定代表人身份证正面                         法定代表人身份证背面

被授权人身份证正面                              被授权人身份证背面

(公司名称)

年   月  日

格式2

无重大违法记录书面声明

致大连中远海运化学品储运有限公司：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在                       采购过程中，发现我单位三年内在经营活动中有重大违纪记录，我单位将无条件退出本次项目采购，并承担因此引起一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签名）：

日期：    年     月     日

格式3

谈判响应函

致大连中远海运化学品储运有限公司：

接到贵方大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气设备检测竞争性谈判文件后，我方      （参加谈判供应商名称）已认真阅读审核，认为我方符合参与本次竞争性谈判供应商的条件，正式接受贵方的谈判邀请，并授权我方（参加谈判代表姓名）、职务           ，参加谈判。

我方愿以         元（大写）        （小写）的谈判价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定。

据此，我方宣布同意如下：

1、向贵方提交谈判响应书正本1份，副本4份。

2、按竞争性谈判文件的规定参与谈判准备会，并接受由贵方组建的谈判小组对我方参加正式谈判所具备条件的审查。

3、在被通过参加正式谈判后，按竞争性谈判文件规定的内容和程序参加正式谈判，并坚持到所有谈判程序全部完成。

4、同意提供贵方要求的与本次谈判采购有关的任何证据和资料。

5、我方证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大，不存在侵权行为。我们在此郑重承诺：在本次谈判采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

6、一旦成交，我方保证按本次谈判后的最终报价及履行所签合同的全部责任和义务。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价或拒绝所有参加谈判的供应商成交的规定。

参加谈判供应商名称

地址

电话、传真

邮政编码

谈判代表姓名                       (签字)

公章

日期

格式4

谈判报价表

项目名称：大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气设备检测

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 大连中远海运化学品储运有限公司防爆电气设备检测 |  |

注：

1.附服务清单明细报价表，格式自拟。

2.报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.“报价”应同“服务清单明细报价表”中“报价合计”相一致。

4.报价应为含税价格，税金按照国家要求计算。

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

签署日期：

格式5

响 应 材 料

（供应商自拟）

投标人/响应供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的材料。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。材料的内容应依据目录要求提供：

1、企业业绩及其证明材料

须提供企业信誉资质、体系资质认证和类似项目业绩上述项目合同关键页复印件加盖投标人公章作为证明材料（包括质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证）

2、服务方案

（1）检测人员配置

包括项目负责人的工程师职称和防爆电工证书；现场检测人员的工程师职称证书

- 检测说明和方案

结合本项目实际情况，提供相应的方案说明

3、合理化建议

针对本项目提出合理化建议或提出其他检测增值服务

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

年   月   日