智慧消防技术改造工程

单一来源采购文件

采 购 人：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店

2025年4月

目  录

第一章 单一来源采购邀请书	2

第二章 单一来源采购须知及谈判程序	4

一、谈判须知	4

二、谈判程序	5

第三章 采购需求	7

第四章 合同样式	11

第五章 采购响应文件的格式	19

一、封面及目录	19

二、商务部分	21

1.报价函	21

2-1.	法定代表人资格证明书（格式）	22

2-2.	法定代表人授权书（格式）	23

3.响应承诺书	24

4.本项目拟派负责人基本情况表	25

5.拟投入项目团队人员汇总表	26

6.2022年1月1日至今类似项目业绩汇总表	27

7.报价表	28

8.资格证明文件	29

三、技术部分	30

1.技术方案	30

2.服务计划及承诺	30

3.项目组人员安排	30

4.其他资料	30

# 第一章 单一来源采购邀请书

致：中海电信有限公司大连分公司

大连中远海运洲际酒店智慧消防技术改造工程采购，已完成相关准备工作。现诚邀你单位参加本次采购活动。

- 项目概况：

为了转变目前以人防为主的被动的消防安全管理模式，利用物联网技术与物联网传感器主动感知监测，实现早发现早处置及远程统一监测管理的能力，从而建立以技防为主的看得见、调得动、能汇总、会分析精准的主动管理模式。大连中远海运洲际酒店智慧消防项目需对消防设施设备运行状态、消防隐患状态进行感知监测，并通过智慧消防软件管理平台与实时监测大屏软件呈现设备与隐患实时运行状态、各类告警提示与推送、数据汇总与分析等相关内容 。

2.采购范围及内容，包括但不限于（具体内容详见第三章）：

采购范围：

- 实现酒店B4层消防水泵房、14层消防水泵房、30层消防水泵房、45层消防水泵房和顶层消防稳压水泵房内消防水池/水箱液位监测、主管网压力监测、消防/喷淋水泵控制柜状态监测、安全门监测、漏水监测和环境温湿度监测。具备发生异常情况实时告警推送，并对数据进行汇总分析等功能。

- 实现B1层湿式报警阀室内报警阀供水侧压力和系统侧压力监测。具备发生异常情况实时告警推送，并对数据进行汇总分析等功能。

- 实现每组湿式报警阀末端压力和消火栓末端压力监测。具备发生异常情况实时告警推送，并对数据进行汇总分析等功能。

实现易燃气体浓度探测主机数据采集，包括浓度过高和故障。通过智慧消防平台实现浓度过高实时推送和其余各类告警汇总分析等功能。

采购内容：

实现酒店消控室内火灾自动报警系统各类告警数据采集，包括火警、故障、反馈等，通过智慧消防平台实现火警告警实时推送和其余各类告警汇总分析等功能.

3.实施地点：辽宁省大连市中山区友好广场6号中远海运洲际酒店 。

4.采购文件获取

请贵司于 2025年4月18日 查收询价邀请邮件，收件人邮箱：cai.lulu@coscoshipping.com，采购人发件人邮箱：laurance.li@intercontidl.com。

5.采购响应文件递交

参与谈判的供应商应编制“单一来源采购响应文件”，响应文件递交的截止时间为 2024 年 4月25日 上午10时30分，地点为 大连中远海运洲际酒店采购部。逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理，采购人另有规定除外。

6.供应商资质要求

（1）供应商须持有有效的营业执照。

（2）供应商须具有近三年内类似项目业绩和服务经验。

（3）供应商须在近三年内的经营活动中没有重大违法记录、没有发生重大质量安全事故的证明或承诺。

（4）供应商须提供 “信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询结果截图，用以证明未被列入失信被执行名单。

(近三年指 2022年 1 月 1 日起至提交响应文件日止)

7.本项目不接受联合体响应。

采 购 人：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店（加盖公章）

联 系 人：李强

地    址：辽宁省大连市中山区友好广场6号中远海运洲际酒店

电    话：0411-82366858

电子信箱：laurance.li@intercontidl.com

2025 年 4 月 16日

# 第二章 单一来源采购须知及谈判程序

- 一、谈判须知

1.采购内容及范围

1.1采购范围及内容：详见第一章单一来源采购邀请书

1.2技术要求：详见第三章采购需求

1.3工期要求：详见第三章采购需求

1.4质量要求：详见第三章采购需求

2.资金来源

2.1本次采购的资金已经落实， 采购人 将按合同支付。

3.费用

3.1本次采购报价最高限价为人民币55万元，超过此价格的报价无效。

3.2参与谈判的供应商应承担所有参加本次单一来源采购有关的费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。同时，采购人也不退还响应文件。

4.合格的供应商-同第一章资质要求。

5.单一来源采购响应文件的构成

5.1商务部分：

5.1.1报价函（格式见第五章，需加盖公章）；

5.1.2法定代表人授权书（格式见第五章，需加盖公章）；

5.1.3响应承诺书（格式见第五章，需加盖公章）；

5.1.4报价表，含完成所有采购内容的含税总价。报价属于综合单价包干性质，相关报价已包括供应商为实施本项目承包范围、技术标准要求、相关图纸所需的全部费用，包括但不限于设计费、出图费、人工费、施工水电费用、材料费、机械费、垃圾堆场费、垃圾清（外）运费、临时设施费、赶工费、夜间施工、成品保护、报批报建、消防验收（如有）、竣工验收等其他措施费、相关风险费用、管理费、利润、规费等一切费用。竣工结算工程量根据竣工图及相关采购人确认资料按实结算。具体内容见“施工报价总说明”（另册）。

5.1.5资质证明文件

5.1.5.1公司简介及情况（并加盖公章）；

5.1.5.2营业执照（复印件，并加盖公章）；

5.1.5.3相关资质证明证书（复印件，并加盖公章）；

5.1.5.4近3年有关业绩证明文件3份（并加盖公章）；

5.1.5.5其他供应商认为能证明其商务响应情况的文件。

5.2技术部分：

5.2.1技术方案（具体要求详见第五章）；

5.2.2施工计划及承诺（具体要求详见第五章）；

5.2.3项目组人员安排（具体要求详见第五章）；

5.2.4供应商认为其他须提供的资料。

5.3采购响应文件分为“商务部分”、“技术部分”两部分，并装订成一册。

6.货币

6.1供应商所提供的服务一律用人民币报价。

7.有效期

7.1根据本须知规定，采购响应在规定的递交截止日期后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.采购响应文件的式样和签署

8.1供应商应准备采购响应文件正本 壹 套和副本 贰 套，每套采购响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

9.踏勘现场

9.1供应商可自行踏勘现场及周围环境，以便供应商获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料，各供应商须对项目现场条件详细踏勘（现场具备施工水电接驳点），充分了解项目现场与本项目相关的一切情况，同时要了解该大楼正常办公条件下对施工作业的要求（包含且不限于噪音、防尘、材料及垃圾运输要求等方面）。供应商应承担踏勘现场所发生的自身费用。

9.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的可供供应商参考的资料，采购人对供应商由此而作出的判断和决策概不负责。

9.3除采购人故意或重大过失外，现场踏勘过程中，供应商应承担由于其授权代表的行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

9.4无论供应商是否勘察过现场，均被认为在递交响应文件之前已经勘察了现场，对本采购项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件。

踏勘联系人：徐忠畅  电话： 13050528333

10.分包与转包

本项目不得转包，且未经采购人书面同意，供应商不得将本项目任何工作内容进行分包。

- 二、谈判程序

10.采购谈判小组

10.1采购工作由采购谈判小组负责。采购谈判小组由三人及以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3。

11.采购谈判程序

11.1单一来源采购响应文件应由供应商现场递交。

11.2采购人将在“谈判邀请书”规定的时间和地点组织磋商、谈判。供应商应由其法定代表人或授权代表以及专业技术人员参与磋商、谈判。

11.3谈判开始前，谈判小组将首先认真审查供应商提交的单一来源采购响应文件，了解其与单一来源采购文件的要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：

11.3.1是否满足本谈判须知第4、5条的要求；

11.3.2单一来源采购响应文件是否照规定的要求进行编制、装订和签署；

11.3.3所提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

11.3.4提交响应的内容是否符合第三章“采购需求”的要求；

11.3.5根据单一来源采购文件要求所提出的技术方案是否完整、可行；

11.3.6单一来源采购响应文件是否符合法律、法规和单一来源采购文件的其他明确要求。

11.4在掌握供应商单一来源采购响应文件的基本情况后，谈判小组将与供应商进行磋商、谈判。

11.5谈判小组在谈判中，首先会要求供应商就单一来源采购响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行谈判。其后，谈判小组将要求供应商就之前被提问的问题进行确认，然后供应商报出最终价格。

11.6谈判中，采购人的采购文件如果有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知供应商。供应商也可以对响应文件中有关工程计划、技术配置、售后服务和报价等方面的问题进行修改，以符合单一来源采购文件的要求，但应就修改后的情况提供最终的书面文件。

11.7谈判过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

12.谈判成交

12.1谈判小组将依据供应商最终提交的确认件进行认真的审查，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则推荐其为成交供应商。

12.2谈判确定的技术要求、最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求，采购人将保留放弃本次谈判的权利，采购人将重新组织采购。

13.签订合同

13.1供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的地点和时间，派遣其授权在合同上签字的代表（该代表需有成交供应商全权授权）按照第四章的合同样式签订合同。

13.2采购文件、供应商的采购响应文件、谈判纪要及其有关的澄清文件等均为签订合同的依据。

# 第三章 采购需求

- 实现酒店消控室内火灾自动报警系统各类告警数据采集，包括火警、故障、反馈等，通过智慧消防平台实现火警告警实时推送和其余各类告警汇总分析等功能。

- 实现酒店B4层消防水泵房、14层消防水泵房、30层消防水泵房、45层消防水泵房和顶层消防稳压水泵房内消防水池/水箱液位监测、主管网压力监测、消防/喷淋水泵控制柜状态监测、安全门监测、漏水监测和环境温湿度监测。具备发生异常情况实时告警推送，并对数据进行汇总分析等功能。

- 实现B1层湿式报警阀室内报警阀供水侧压力和系统侧压力监测。具备发生异常情况实时告警推送，并对数据进行汇总分析等功能。

- 实现每组湿式报警阀末端压力和消火栓末端压力监测。具备发生异常情况实时告警推送，并对数据进行汇总分析等功能。

- 实现易燃气体浓度探测主机数据采集，包括浓度过高和故障。通过智慧消防平台实现浓度过高实时推送和其余各类告警汇总分析等功能。

- 设备选型及项目清单

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、火灾自动报警系统监测 |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 台 | 1 |
| 2 | 4G路由器 | 个 | 1 |
| 3 | 开关电源220V-24V 15W | 个 | 1 |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 信号箱 | 个 | 1 |
| 6 | 消控主机告警原因反馈终端 | 台 | 1 |
| 7 | 物联网反馈终端 | 台 | 1 |
| B、消防水泵房 |  |  |  |
| 一、A栋B4层消防转输泵房 |  |  |  |
| 1 | 有线压力传感器 | 台 | 3 |
| 2 | 有线液位传感器 | 台 | 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | 台 | 1 |
| 4 | 水浸传感器 | 台 | 1 |
| 5 | 安全门传感器 | 台 | 1 |
| 6 | 数据采集模块 | 台 | 2 |
| 7 | 模拟量网关 | 台 | 1 |
| 8 | 开关电源220V-24V 200W | 台 | 1 |
| 9 | 数字量网关 | 台 | 2 |
| 10 | 开关电源220V-12V 50W | 台 | 2 |
| 11 | 4G路由器DR | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 台 | 1 |
| 13 | 信号箱 | 个 | 1 |
| 二、A栋14层消防转输泵房 |  |  |  |
| 1 | 有线压力传感器 | 台 | 5 |
| 2 | 无线液位传感器 | 台 | 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | 台 | 1 |
| 4 | 水浸传感器 | 台 | 1 |
| 5 | 安全门传感器 | 台 | 1 |
| 6 | 数据采集模块 | 台 | 2 |
| 7 | 模拟量网关 | 台 | 1 |
| 8 | 开关电源220V-24V 200W | 台 | 1 |
| 9 | 数字量网关 | 台 | 2 |
| 10 | 开关电源220V-12V 50W | 台 | 1 |
| 11 | 4G路由器DR | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 台 | 1 |
| 13 | 信号箱 | 个 | 1 |
| 三、A栋30层消防主泵房 |  |  |  |
| 1 | 有线压力传感器 | 台 | 9 |
| 2 | 有线液位传感器 | 台 | 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | 台 | 1 |
| 4 | 水浸传感器 | 台 | 1 |
| 5 | 安全门传感器 | 台 | 1 |
| 6 | 数据采集模块 | 台 | 3 |
| 7 | 模拟量网关 | 台 | 2 |
| 8 | 开关电源220V-24V 200W | 台 | 2 |
| 9 | 数字量网关 | 台 | 3 |
| 10 | 开关电源220V-12V 50W | 台 | 3 |
| 11 | 4G路由器DR | 台 | 1 |
| 12 | 交换机（8口） | 台 | 1 |
| 13 | 信号箱 | 个 | 2 |
| 四、A栋顶层消防稳压泵房 |  |  |  |
| 1 | 有线压力传感器 | 台 | 2 |
| 2 | 无线液位传感器 | 台 | 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | 台 | 1 |
| 4 | 水浸传感器 | 台 | 1 |
| 5 | 安全门传感器 | 台 | 1 |
| 6 | 数据采集模块 | 台 | 2 |
| 7 | 模拟量网关 | 台 | 1 |
| 8 | 开关电源220V-24V 200W | 台 | 1 |
| 9 | 数字量网关 | 台 | 2 |
| 10 | 开关电源220V-12V 50W | 台 | 2 |
| 11 | 4G路由器DR | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 台 | 1 |
| 13 | 信号箱 | 个 | 2 |
| 五、A栋45层水泵房 |  |  |  |
| 1 | 无线压力传感器 | 台 | 2 |
| 2 | 无线液位传感器 | 台 | 1 |
| 六、其它液位 |  |  |  |
| 1 | 无线液位传感器 | 台 | 9 |
| C、湿式报警阀 |  |  |  |
| 一、A栋B1层湿式报警阀室 |  |  |  |
| 1 | 有线压力传感器 | 台 | 9 |
| 2 | 模拟量网关 | 台 | 2 |
| 3 | 开关电源220V-24V 200W | 台 | 2 |
| 4 | 4G路由器DR | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 信号箱 | 个 | 1 |
| D、末端 |  |  |  |
| 1 | 无线压力消防末端 | 台 | 1 |
| 2 | 无线压力喷淋末端 | 台 | 18 |
| F | 施工材料费及人工费 | 安装施工用辅材及人工费用 |  |
| G | 设备调试费 | 包含项目总体调试 |  |
| H | 平台使用费 | 包含平台功能使用费、平台云服务器费用 |  |
| I | 易燃气体控制主机通讯协议对接开发费用 |  |  |
| J | 数据接入费 |  |  |
| K | 设备通讯费用4G | 张/年 | 6 |
| L | 独立设备通讯费用4G | 张/年 | 33 |

- 消控室、消防水泵房、湿式报警阀室和部分末端试水装置均位于非客房层，施工时间计划在9：00-17：00。部分末端压力试水装置因在客房层，计划在0:00 – 4:00进行。因设计安装部位较多，整个项目实施工期相对较长，预计60天完工。

- 整体布线，传感器安装部署等工作预计需要40天。

- 传感器调试、系统整体测试和试运行等工作预计需要20天。

项目施工及验收标准

- 施工方需具备消防工程相关资质

- 具有中远海运（上海）有限公司智慧消防建设项目经验

- 采用与中远海运（上海）有限公司其他智慧消防项目规格一致的传感器等设备

- 按中远海运（上海）有限公司其他智慧消防项目标准实现与本项目建设内容相关的功能。

实施风险及防范

- 实施过程中项目总投资及工期控制的风险。

应对措施：

项目实施方案由公司信息技术部与项目实施方进行前期项目调研和沟通后统一确定，并积极展开后续协商洽谈，确保后续项目总投资可控，项目审批通过后我司即实施，工期可控。

- 实施传感器安装部署，影响酒店业务。

应对措施：

项目实施方施工过程确保消防设施设备正常工作，如需暂时关闭部分消防设施设备应事先提供详细施工计划且报备得到允许，并在酒店工程部或消防安全管理部门人员在场确定的情况下方可实施。如在酒店客房层施工，统一安排在凌晨时间00:00—04:00进行操作。

- 项目实施后网络服务质保服务。

应对措施：

- 项目施工完毕验收合格之日起，项目施工方需为酒店提供至少1年质保服务，需确保在产品质保期内免费更换有缺陷的产品、部件和材料，直到达到验收指标和性能要求。换货的供货期不得超过一个月，且换货后重新计算换货物品质保期，自新货品供货安装调试且验收合格之日起计算。质保期内发生与产品质量相关的一切费用由项目施工方承担并提供备件服务，质保期过后，按照合同价维修。

- 项目质保期内项目施工方需提供7×24小时技术支持，电话报修2小时内上门服务、8小时内排除故障服务。

- 项目质保期内项目施工方需免费提供每年按季度4次定期巡检服务（巡检内容至少包括传感器的物理状态情况及运行数据测试等），需向酒店提供书面巡检报告并由施工方代表、信息系统部负责人签字确认。

- 第四章 合同样式

- XXXXXXXX有限公司

- 消防物联网项目施工合同

- （合同编号：            ）

中海电信有限公司大连分公司

2025年X月

本项目施工合同(“本合同”)由以下双方于2025年 X  月   日在辽宁省大连市中山区签署：

甲方： XXXXXXXXXXX有限公司

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

乙方：	中海电信有限公司大连分公司

地址：辽宁省大连市中山区民主广场1号

邮编：116001

电话：0411-82560456

传真：

开户银行：招行大连分行营业部

账号：610184992310001

第一条 工程名称及内容

- 工程名称：《XXXXXXXX消防物联网项目施工合同》。

- 甲方委托乙方负责完成《XXXXXXXX消防物联网项目施工合同》。

- 工程施工及系统集成的内容包括：系统总体设计、工程施工安排、系统集成、配套设备采购、设备安装、调试、技术培训、销后服务、技术支持、平台使用等。

第二条 合同背景

经过甲乙双方友好协商，在双方同意的前提下，由乙方按照双方商定的价格向甲方提供工程项目所需要的配套设备、工程施工及系统集成服务。

第三条 双方责任

- 甲方的职责

- 协调乙方与相关部门及其他单位的工作关系，包括按甲乙双方协定的期限提供系统安装和调试环境、落实有关人员协助乙方工作，在时间、进度上确保乙方工作的顺利进行。

- 选派人员参加乙方提供的技术培训，并在乙方配合下，熟悉使用环境，掌握设备安装及调试的要领，为系统的顺利使用和维护作好充分准备。

- 甲方负责向乙方提供必要的施工条件（包括照明、用电用水等）及向乙方提供施工材料堆放场地和设备存放场所。

- 甲方应派一名代表在现场负责协调施工各方关系。

- 在合同规定时间内组织对系统的验收，以及参与培训工作。

- 乙方的职责

- 乙方应提前采购甲方所订购的货物（详见附件），甲方提供货物存放场所，并协助乙方保管。

- 乙方承诺：乙方所售货物为原厂正品，质量符合国家及行业标准，无瑕疵。

- 乙方同意，甲方将提供部分设备、材料，并由乙方负责安装调试。

- 按甲方需求，完成本项目的系统分析和设计，提出总体设计和系统硬件配置方案。

- 协调与有关单位的工作关系，负责安排人员完成系统所有设备的验收、安装、调试及统集成。

- 根据本合同有关规定组织安排甲方人员参加技术培训。

- 合理组织人员、技术力量，保证本项目按期完成、开通和正常运行。

- 参加系统验收工作并提供必要的技术资料。帮助甲方协调设备维护、保修等方面的事务。

第四条 合同金额及付款方式

- 合同含税总金额为人民币:XXXXXXXX圆整（RMB：XXXXXXXX.00），其中硬件含税金额为人民币：XXXXXXXX圆整（RMB：XXXXXXXX），税率13%，税额为人民币：XXXXXXXX圆整（RMB：XXXXXXXX）；技术服务费等剩余部分含税金额为人民币：XXXXXXXX圆整（RMB：XXXXXXXX），税率6%，税额为人民币：XXXXXXXX圆整（RMB：XXXXXXXX），全部开具增值税专用发票。清单详见附件1。

- 合同签订生效后，甲方在收到乙方开具的当期应付款项对应的足额正规发票后的1个月内，支付给乙方合同总金额30%即人民币：作为预付款，即人民币：XXXXXXXX圆整（RMB:XXXXXXXX圆整）。

- 全部设备完成安装及调试后，乙方向甲方提交项目验收报告以及含有序列号的设备清单，并由甲方签收确认后，甲方应在收到乙方开具的当期应付款项对应的足额正规发票后的1个月内向方支付剩余款项，即合同总金额的60%即人民币：XXXXXXXX圆整（RMB:XXXXXXXX圆整）。

- 安装1年后，支付剩余尾款10%。即人民币：XXXXXXXX圆整（XXXXXXXX圆整）。

- 本合同价款采用固定单价方式确定，材料等数量按实结算。此固定单价包括系统集成配套设备采购费，施工材料费用、系统及集成设计费、工程施工费、设备安装、调试费、系统集成费、培训费，设备运输费，所有设备免费提供1年保修期，设备保修期自甲方签收确认的日期开始计算。

第五条 交货形式、工程进度

- 乙方项目施工以总包的施工进度为依据，确保本项目在合同签订后60个工作日内完成整个工程进度；

- 甲方在收到乙方的系统验收申请后，应在15个工作日内组织验收；除非甲方另行通知，若15个工作日内无故不组织验收，则视同验收合格。

第六条 售后服务及培训

保修期限：

一、所有设备免费提供1年保修期，设备保修期自甲方签收确认的日期开始计算。

二、在系统保修期内，乙方为甲方所提供免费现场服务。

三、甲方若遇到下列情况将不享受免费保修服务：

1、由于甲方使用或保管不当造成设备损坏；

2、由于甲方私自整改系统造成的设备损坏；

3、产品上的序列号条形码缺损；

4、产品经甲方私自拆装；

5、因不可抗力因素所造成的设备损坏；

6、由于供电电压不稳，市电浪涌导致设备损坏；

7、设备中易损易耗品不属于本次保修范围。

培训:

乙方针对工程的系统配置情况提出的培训方案，经甲方认可后，组织人员对甲方进行技术培训。

培训对象：甲方主要技术人员

培训地点：乙方指定地

培训时间: 系统验收完毕后

第七条 产品的变更、增补及替换

本合同签署后，甲方实际到位的设备可能将根据工程需要对签约设备的型号、数量作出变更或需要增补项目的。乙方可根据甲方书面要求，经合同双方授权代表签字，改动附件清单所列设备或增补项目，在工程完工并在结算时价格应作相应调整或增补。

第八条 违约

除不可抗拒力外，乙方未按合同要求完成施工任务，每推迟一个工作日甲方将从合同总额中扣除0.02%违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%。乙方在合同要求工期届满后7天后仍不能完成施工任务，甲方有权解除合同，且无需向乙方承担任何赔偿责任。

第九条 仲裁

- 由于因合同产生的任何争端或纠纷各方均应以互相合作的精神和真诚的态度谈判协商解决。

- 任何与合同有关的争端或纠纷，如果不能通过谈判协商解决，将通过冲裁解决，提交大连仲裁委员会，根据该会现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第十条 合同的生效、变更和终止

- 本合同在双方有权代表签字并加盖公司印章后正式生效，至双方履行完毕本合同项下的全部权利义务之日终止。

- 本合同正本一式肆份，双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

- 施工过程中，设备若有改动，在不增加费用的基础上，双方同意可配合实施。

- 本合同将取代此前双方一切口头的、书面的协议；如有冲突以本合同为准。

第十一条 不可抗力

- 不可抗力，指由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾、恐怖活动、瘟疫、检疫限制、海关报关延误、政府行为等国际惯例认可的人力不可抗拒因素造成的客观情况。

- 如因发生不可抗力事件而导致本合同不能履行，本合同双方的合同义务在不可抗力引起的延误期内应中止履行直至不可抗力结束，双方均无需为此承担任何违约责任。如果不可抗力事件持续超过6个月的，且本合同双方经过友好协商无法妥善解决的，则未遭受不可抗力的一方可以要求终止本合同。

第十二条 保密

一方在履行本合同时所获知的另一方所有的通信资料、企业信息等均为保密信息，未经该方事先书面同意，不能泄露给其他人，不得对公众媒介公布任何资料，亦不得用于本合同之外的任何其他用途。

第十三条 完整协议

本合同附件为本合同无法分割的组成部分，附件与本合同具有相同的法律效力。若合同附件与本合同有矛盾之处，以本合同为准。

第十四条 附件

附件1：大连中远海运物资供应有限公司消防物联网项目设备清单

附件2：大连中远海运物资供应有限公司反商业贿赂条款

甲方：XXXXXXXX有限公司            乙方：中海电信有限公司大连分公司

甲方法定代表：							      乙方法定代表：

(或授权代表)								  (或授权代表)

合同章/公章：								  合同章/公章：

附1：XXXXXXXX有限公司消防物联网项目设备清单

附2：

XXXXXXXX有限公司

反商业贿赂条款

保密协议

甲方：大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店 
乙方：中海电信有限公司大连分公司

在业务协商及合作过程中,甲方将向乙方披露或乙方将从甲方处知悉保密信息。为保护甲方的合法权益，经平等自愿协商一致，甲乙双方特就保密事宜签订本协议共同遵照履行。

第一条 保密信息

本协议所称保密信息为甲乙双方在洽谈、协商或合作中，乙方知晓甲方的以下信息:

1、技术信息:技术方案、工程设计、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品等。

2、经营信息:包括经营方针、投资决策意向、市场分析等。

3、甲方与乙方所治谈、协商或合作事宜本身及相关内容。

4、甲乙双方依照法律规定或者有关协议的约定对外承担保密义务的事项。

5、甲方尚未对外公开披露的信息。

第二条 保密义务

1、乙方应当严格遵守保密义务，禁止将保密信息对外披露、公布或泄露。

2、乙方对下列信息可免于承担保密义务:

(1)在甲方披露时，该保密信息已经合法公开；

(2)非因违反本协议约定的行为，保密信息已经被公开(但因第三方违反相关保密义务导致公开的除外)；

(3)因中华人民共和国法律法规、监管部门要求提供或者司法机关依职权要求乙方提供的相关信息。

5、无论因为何种原因导致甲乙双方合作目的未予实现，乙方应当在甲方通知之日起 3 日内返还并销毁其所获取的所有保密信息(包括但不限于相关文件、资料等),不得以任何理由和方式保留。

第三条 保密期限

1、本协议项下的保密期限，自本协议签订生效之日起至保密信息被甲方依法公

开披露或成为公开信息之日止。

2、不论以何种方式解除或终止甲乙双方之间的合作事宜，本保密协议仍然有效，直至相关保密信息被甲方依法公开披露或成为公开信息。

第四条 违约责任

1、乙方未遵守本协议约定的保密义务，应向甲方承担违约责任。

2、乙方因其违约行为而致使甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任（最高赔偿额为乙方实施本项目从甲方处取得的全部报酬）。如乙方因违约而受有利益，则应将所得利益支付给甲方。

第五条 法律适用及争议解决

1、本协议适用中华人民共和国法律并按其解释。

2、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，通过友好协商解决;不能通过友好协商解决的，均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。

第六条 附则

1、本协议经双方签字盖章生效。

2、本协议总份数与各方持有份数与主合同一致，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）                                  乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人                       法定代表人或委托代理人

签订日期：    年   月   日                    签订日期：   年   月  日

# 第五章 采购响应文件的格式

## 一、封面及目录

1.封面上应注明采购项目名称、供应商名称等。

2.应有文件目录。

附件：采购响应书封面

附件：采购响应书封面

正本（或副本）

智慧消防技术改造工程

单一来源采购响应书

供应商(全称并加盖公章）:

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

年    月    日

## 二、商务部分

### 1.报价函

致：                  公司

根据贵方  改造工程单一来源采购的谈判邀请，签字代表      (姓名)、      (职务）经正式授权并代表供应商        (供应商名称、地址)提交下述文件正本一套及副本二套：

1.报价函；

2.按采购文件要求提供的所有文件和建议书；

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附报价表中提供的所有服务的总价为人民币 □□□□□□□□□□□  （用文字和数字表示的报价总价）。

2.我方接受本采购文件格式及相关条款，并将按采购文件的规定履行相应责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方同意提供贵方要求的与其采购有关的一切数据或资料。

5.与本采购有关的一切正式往来函件、通讯请发往：□□□□□□□□□□□

地  址：                              传    真：

电  话：                              电子函件：

供应商：                              供应商代表：姓名、职务（印刷体）

公  章：                              供应商代表签字：

日  期：

### 法定代表人资格证明书（格式）

致                         ：

兹证明（姓名），性别    年龄    身份证号码                     现任我单位职务，系本公司法定代表人（负责人）。

供应商名称：（盖章）

日期：    年     月     日

粘贴法定代表人（身份证复印件正面）

粘贴法定代表人（身份证复印件背面）

### 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权      （姓名）        （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。

代理人无转委托权。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

| 粘贴被授权人（身份证复印件正面） | 粘贴被授权人（身份证复印件背面） |
| --- | --- |

### 3.响应承诺书

（供应商名称）已详细阅读了_（项目名称）______项目（项目编号：_______）的采购文件，自愿参加本次采购响应，现就有关事项承诺如下：

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或谈判小组成员行贿，以谋取成交结果。

四、不以他人名义或者其他方式弄虚作假，骗取成交结果。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在响应中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规。

八、按照采购文件规定及合同约定，严格履行服务期限内的职责。

九、近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人无行贿犯罪行为。

十、近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人未被人民法院列为失信被执行人、未被税务部门列为重大税收违法当事人、未被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录。

十一、近三年经营活动中没有重大违法记录、未发生重大质量安全事故等问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

十二、本公司若违反本响应承诺，愿承担相应的法律责任。

十三、我方承诺响应文件在规定递交截止日期后的90天内保持有效。

十四、其他承诺： □□□□□□□□ 。

十五、其他事项： □□□□□□□□ 。

供  应  商：________________（盖单位公章）

法定代表人：________________（签字或盖章）

日  期：_______年___月___日

### 4.本项目拟派负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 执业年限 |  |  |  |  |  | 职称 |  |
| 首次执业时间 |  |  |  |  |  | 常驻地 |  |
| 在本项目中担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要类似项目的业绩 | 序号 | 项目名称 |  |  | 服务时间 |  | 在该项目中任何职 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

供  应  商：________________（盖单位公章）

法定代表人：________________（签字或盖章）

日期：

### 5.拟投入项目团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 从业时间 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供  应  商：________________（盖单位公章）

法定代表人：________________（签字或盖章）

日期：

### 6.2022年1月1日至今类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 概况 | 委托人名称、联系方式 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供  应  商：________________（盖单位公章）

法定代表人：________________（签字或盖章）

日期：

### 7.报价表

供应商名称（盖章）：                                         货币单位：元（人民币）

| 序号 | 项目内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价（元） (含税) | 小写： 大写： |
| 2 | 备注 |  |

供应商授权代表签字：                            日  期：       年    月    日

备注：初次报价表及最终报价表均按此格式填报。初次报价及最终报价都属于综合单价包干性质，相关报价已包括供应商为实施本项目承包范围、技术标准要求、相关图纸所需的全部费用，包括但不限于设计费、出图费、人工费、施工水电费用、材料费、机械费、垃圾堆场费、垃圾清（外）运费、临时设施费、赶工费、夜间施工、成品保护、报批报建、消防验收（如有）、竣工验收等其他措施费、相关风险费用、管理费、利润、规费等一切费用。竣工结算工程量根据竣工图及相关采购人确认资料按实结算。具体内容见“施工报价总说明”（另册）。采购价格以最终报价表为准。

### 8.资格证明文件

1.公司简介及情况（加盖公章）；

2.营业执照（复印件，并加盖公章）；

3相关资质证明证书（复印件，并加盖公章）；

4.近三年有关业绩证明文件3份（复印件，并加盖公章）；

5.其他文件（复印件，并加盖公章）。

## 三、技术部分

### 1.技术方案

供应商按采购文件要求作出详细描述，内容应包括但不限于：

1.1根据第三章采购需求的要求制定相应的技术方案。

1.2满足采购人需求的服务计划。

1.3供应商须说明的其他问题。

### 2.服务计划及承诺

2.1供应商应针对采购人具体情况提出特色服务方式。

2.2方案中应详细列出服务内容、相关承诺及费用等。

2.3供应商须说明的其他问题

### 3.项目组人员安排

供应商应提供项目组人员名单和其从业时间、工作经历、职责等并附相关资格证明文件资料。

### 4.其他资料

供应商认为其他须提供的资料。