## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 12号变电房
1.2 | 21号变电房
1.3 | 3查验平台
1.4 | 4出闸口监控室
1.5 | 5进闸口监控室
1.6 | 6给水、消防加压泵站（中水蓄水池）
1.7 | 7码头前沿办公室
1.8 | 8生活污水处理间
1.9 | 9生产污水处理间
1.10 | 10维修车间及候工楼
1.11 | 11熏蒸房
1.12 | 121-5#通讯塔
1.13 | 13加油站
1.14 | 14电动车棚
1.15 | 15宿舍楼
1.16 | 16办公楼
1.17 | 17生活办公区新建保安室
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：其他项目费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 价差
六 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
| 1 | 2号变电房
防直击雷
1 | 080808006030 | 高压进线柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2) | 1.高压进线柜使用5m的40*4镀锌扁钢和1m的导线BV-10mm2做2处防雷接地处理。 2.详见图纸 |  | 处 | 2
| 2 | 1号变电房
防直击雷
2 | 080808006031 | 高频开关、蓄电池、网络机柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2) | 1.高频开关、蓄电池、网络机柜使用24m的40*4镀锌扁钢和6m的导线 BV-10mm2共做15处防雷接地处理。 2.详见图纸 |  | 处 | 15
| 3 | 查验平台
防感应雷
3 | 030414009009 | 电源避雷器安装 型号：Palmas PTT-B25/3P+N（含安装所需电线、断路器等，详见图纸） | 1.更换一级电源避雷器 ，型号为Palmas PTT-B25/3P+N，具体参数:I类实验电源避雷器， 且Iimp≥25kA，Up≤1.8kV，电源避雷器须设专用接地线，并做重复接地处理 2.含安装所需电线、断路器等 3.电源避雷器调试 4.详见图纸 |  | 套 | 1
4 | 030409002030 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 4
5 | 030411004010 | 盘、柜、箱、板配线 导线 BV-10mm2 | 1.盘、柜、箱、板配线 导线 BV-10mm2 2.详见图纸 |  | m | 1
| 4 | 出闸口监控室
防直击雷
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
6 | 080808006033 | 监控室网络机柜、UPS电源柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） | 1.监控室网络机柜，UPS电源柜使用12.8m的40*4镀锌扁钢和3.2m的导线 BV-10mm²共做8处防雷接地处理。 2.详见图纸 |  | 处 | 8
防感应雷
7 | 030409002031 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 4
8 | 030411004011 | 盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） | 1.名称：盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） 2.详见图纸 |  | m | 1
| 5 | 进闸口监控室
防直击雷
9 | 080808006035 | 两个网络机柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） | 1.名称：两个网络机柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） 2.详见图纸 |  | 处 | 4
防感应雷
10 | 030411004013 | 盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） | 1.名称：盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） 2.详见图纸 |  | m | 1
| 6 | 给水、消防加压泵站（中水蓄水池）
防直击雷
11 | 080808006036 | 加压泵接地（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：加压泵接地（Φ12镀锌圆钢） 2.详见图纸 |  | 处 | 10
| 7 | 码头前沿办公室
防感应雷
12 | 030414009010 | 电源避雷器安装 型号：Palmas PTT-B25/3P+N（含安装所需电 | 1.更换一级电源避雷器 ，型号为Palmas PTT-B25/3P+N，具体参数:I类实验电源避雷 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 线、断路器等，详见图纸） | 器， 且Iimp≥25kA，Up≤1.8kV，电源避雷器须设专用接地线，并做重复接地处理 2.含安装所需电线、断路器等 3.电源避雷器调试 4.详见图纸
13 | 030409002032 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 4
| 8 | 生活污水处理间
防感应雷
14 | 030414009011 | 电源避雷器安装 型号：Palmas PTT-B25/3P+N（含安装所需电线、断路器等，详见图纸） | 1.更换一级电源避雷器 ，型号为Palmas PTT-B25/3P+N，具体参数:I类实验电源避雷器， 且Iimp≥25kA，Up≤1.8kV，电源避雷器须设专用接地线，并做重复接地处理 2.含安装所需电线、断路器等 3.电源避雷器调试 4.详见图纸 |  | 套 | 1
15 | 030409002033 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 4
| 9 | 生产污水处理间
防直击雷
16 | 080808006039 | 8处设备接地（40*4镀锌扁钢、导线BV-10mm2） | 1.名称：8处设备接地（40*4镀锌扁钢、导线BV-10mm2） 2.详见图纸 |  | 处 | 8
防感应雷
17 | 030414009012 | 电源避雷器安装 型号：Palmas | 1.更换一级电源避雷器 ，型号为Palmas |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | PTT-B25/3P+N（含安装所需电线、断路器等，详见图纸） | PTT-B25/3P+N，具体参数:I类实验电源避雷器， 且Iimp≥25kA，Up≤1.8kV，电源避雷器须设专用接地线，并做重复接地处理 2.含安装所需电线、断路器等 3.电源避雷器调试 4.详见图纸
18 | 030409002034 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 4
| 10 | 维修车间及候工楼
防直击雷
19 | 080808006041 | 电梯轨道接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） | 1.名称：电梯轨道接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） 2.详见图纸 |  | 处 | 5
20 | 030409002035 | 电梯机房拆除并更换接地线（导线 BV-10mm2） | 1.名称：电梯机房拆除并更换接地线（导线 BV-10mm2） 2.详见图纸 |  | m | 15
防感应雷
21 | 030409002036 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 6
22 | 030411004014 | 盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） | 1.名称：盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） 2.详见图纸 |  | m | 1
| 11 | 熏蒸房
防直击雷
23 | 080808006043 | 机柜、设备接地（40*4镀锌扁钢、导线 | 1.名称：机柜、设备接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） |  | 处 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | BV-10mm2） | 2.详见图纸
防感应雷
24 | 030409002038 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 3
25 | 030411004015 | 盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） | 1.名称：盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） 2.详见图纸 |  | m | 1
| 12 | 1-5#通讯塔
防直击雷
26 | 030409001003 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土50*5*2000角钢（含钻孔及恢复) | 1.垂直接地极，垂直接地采用∠50*50*2000角钢接地极（含钻孔及恢复) 2.详见图纸 |  | 根 | 24
27 | 030409002039 | 人工地网水平接地体安装 Φ12镀锌圆钢（含路面开挖及恢复） | 1.人工地网，地网的水平接地母线为Φ12镀锌圆钢（含路面开挖及恢复） 2.详见图纸 |  | m | 95
28 | 030414011003 | 接地系统测试 接地网 | 1.名称：接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
防感应雷
29 | 030414009013 | 电源避雷器安装 型号：PTT40-385V（含安装所需电线、断路器等，详见图纸） | 1.更换二级电源避雷器 ，型号为PTT40-385V，具体参数:Ⅱ类实验电源避雷器，且标放电电流In：20kA，最大放电电流Imax：40kA，电源避雷器须设专用接地线,并均做重复接地处理 2.含安装所需电线、断路器等 3.电源避雷器调试 4.详见图纸 |  | 套 | 5
30 | 030409002040 | 户内 接地母线 | 1.名称：户内 接地母线 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 敷设（Φ12镀锌圆钢） | 敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸
| 13 | 加油站
防感应雷
31 | 030409002041 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 3
32 | 030411004016 | 盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） | 1.名称：盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） 2.详见图纸 |  | m | 1
| 14 | 电动车棚
防直击雷
33 | 030409001004 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土50*5*2000角钢（含钻孔及恢复) | 1.名称:接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土50*5*2000角钢（含钻孔及恢复) 2.详见图纸 |  | 根 | 8
34 | 030409002042 | 人工地网水平接地体安装 Φ12镀锌圆钢（含路面开挖及恢复） | 1.名称：人工地网水平接地体安装 Φ12镀锌圆钢（含路面开挖及恢复） 2.详见图纸 |  | m | 30
35 | 030414011004 | 接地系统测试 接地网 | 1.名称：接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
| 15 | 宿舍楼
防直击雷
36 | 080808006047 | 网络机柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） | 1.名称：网络机柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） 2.详见图纸 |  | 处 | 5
| 16 | 办公楼
防直击雷
37 | 080808006048 | 一层、二层网络 | 1.一层、二层网络机柜 |  | 处 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 机柜接地（40*4镀锌扁钢、导线 BV-10mm2） | 使用17.5m的40*4镀锌扁钢和2.5m的导线BV-10mm2共做10处防雷接地处理。 2.详见图纸
38 | 080808006049 | 屋面空调外机、无人机箱、中央空调水泵接地（Φ12镀锌圆钢） | 1.屋面空调外机、无人机箱、中央空调水泵使用30m的Φ12镀锌圆钢共做15处防雷接地处理。 2.详见图纸 |  | 处 | 15
防感应雷
39 | 030409002043 | 户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） | 1.名称：户内 接地母线敷设（Φ12镀锌圆钢） 2.柱主筋与接地线焊接（含钻孔及恢复) 3.详见图纸 |  | m | 15
| 17 | 生活办公区新建保安室
防直击雷
40 | 030409001005 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土50*5*2000角钢（含钻孔及恢复) | 1.名称:接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土50*5*2000角钢（含钻孔及恢复) 2.详见图纸 |  | 根 | 5
41 | 030409002044 | 人工地网水平接地体安装 Φ12镀锌圆钢（含路面开挖及恢复） | 1.名称：人工地网水平接地体安装 Φ12镀锌圆钢（含路面开挖及恢复） 2.详见图纸 |  | m | 20
42 | 030414011005 | 接地系统测试 接地网 | 1.名称：接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
防感应雷
43 | 030411004017 | 盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） | 1.名称：盘、柜、箱、板配线 导线（导线 BV-16mm2） 2.详见图纸 |  | m | 1
措施项目
44 | 2.1 | 脚手架搭拆费用 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 36.82
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
3 | 1.3 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75
4 | 1.4 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
5 | 1.5 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
6 | 1.6 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国际港务防雷整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：洋浦港区2024年度防雷整改项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  | A+B+C+D+E |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。